## 排気濃度
RI排気処理能力計算（平成13年3月12日付け医薬発第188号厚生労働省医薬局長通知による計算式）
[9 empty] | ＠部屋 |  | ＠排気
核種名 | ３月間最大使用 | 一日最大使用 | １週間当たりの | 施設の排気量 | 飛散率 | 透過率 | 従事係数 | 総排気量 | 平均濃度 | 総排気量 | 平均濃度 | 空気中の濃度限度 | 排気中の濃度限度 | 治療病室 | 濃度限度比
| 予定数量（MBq） | 予定数量（MBq） | 使用日数（日） | （ｍ3/h） |  |  |  | m3/h*8h*診療日数 | (Bq/cm3) | m3/h*8h*91d | (Bq/cm3) | (Bq/cm3) | (Bq/cm3) | ⑧／⑩ | 使用室 | 管理区域 | 排気口
Lu-177 | 88800 | 7400 | 1 | 11300 | 0.001 | 0.01 | 1 | 452000 | 1.6372e-05 | 8226400 | 1.0795e-07 | 0.02 | 0.0001 | - | 0.00081858 | 5.3973e-05 | 0.0010795
黄色のセルへ貴施設に応じた値を入れてください。
排水計算は隣のシートにあります。

## 排液濃度
RI排水処理能力計算（平成13年3月12日付け医薬発第188号厚生労働省医薬局長通知による計算式）
| 核種 | ３月間最大使用 | 一日最大使用 | 物理学的 |  | 投与間隔 | 混入率 | 貯留槽 | 満水期間 | 満水日数 | 放置日数 | 濃度限度 | ３月間平均濃度 | ３月間平均 濃度限度比
|  | 予定数量（MBq） | 予定数量（MBq） | 半減期（日数） | λ | （ｔM） |  | 容積（ｍ3） | （ｔ1） |  | （ｔ2） | （Bq/cm3) | （Bq/cm3)
188号通知に基づく 通常の排水濃度計算 | Lu-177 | 88800 | 7400 | 6.647 | 0.10426 | - | 0.01 | 45 | 60 | 450 | 450 | 2 | 6.6338e-20 | 3.3169e-20
一定間隔の投薬等により 実施されるRI内用療法に 適用可能な算定式※ | Lu-177 | 88800 | 7400 | 6.647 | 0.10426 | 7 | 0.01 | 45 | 60 | 450 | 450 | 2 | 1.3378e-20 | 6.6888e-21
↑
貴施設で実施を想定した最少の投与間隔（日）を入れてください。
黄色のセルへ貴施設に応じた値を入れてください。
※一定間隔の投薬等により実施される放射性同位元素内用療法に用いる核種の濃度の算定に当たって、核種の種類、使用予定数量及び使用間隔を予め定めて届出を行う場合に限り使用可能。この場合、放射性同位元素内用療法の実施に当たって、届出を行った諸事項を遵守するものとし、実施状況に関する記録を5年間保存することが必要。